建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：辽宁嘉丰科技有限公司备用燃气锅炉建设项目

建设单位（盖章）：      辽宁嘉丰科技有限公司

编制日期：         二零二四年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辽宁嘉丰科技有限公司备用燃气锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 荀广晔 | 联系方式 | 18241060689 |
| 建设地点 | 辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路3-3号1-1-1 |  |  |
| 地理坐标 | （123度37分44.127秒，42度6分41.364秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | - 四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程 - （包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建 ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门（选填） | / | 项目审批（备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 30% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：备用锅炉已安装完成 | 用地面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）表1专项评价设置原则表，本项目不需要做专项评价，详见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目实际情况; 是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二嗯英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放有毒有害大气污染物且厂界外500米范围内无环境空气保护目标; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目锅炉排水用于现有水洗塔用水，不外排; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项评价; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 不涉及. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。. 由上表可知，本项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》要求，无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）》； 审批机关：铁岭市人民政府； 审查文件名称及文号：《铁岭市人民政府关于铁南工业区发展总体规划（2015-2030）的批复》（铁政〔2017〕56号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》； 召集审查机关：原铁岭市环境保护局； 审查文件名称及文号：《关于铁南工业区发展总体规划（2015- 2030）环境影响报告书审查意见的函》（铁市环函〔2017〕101号）。 |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价 符合性分析 | 1、与《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）》相符性分析 铁南工业区南侧以铁岭县行政边界为界；北侧以凡河新城行政边界为界；西侧以沈铁3号线（规划）为界；东侧以专用车基地和懿路工业园区的边界线为界。规划范围100.16平方公里，分别为高新技术产业园、懿路工业园、台湾工业园、农产品加工园、大康工业园、腰堡工业园、专用车生产基地等七大园区。 产业定位：铁南工业区产业定位为汽车零配件、通信材料、高端制造业、新型建材、农产品加工、新材料（环保材料等）。 铁南工业区内各园区主导产业定位详见下表。 表1-2 各园区定位及主导产业 园区名称; 园区定位; 发展方向; 主导产业. 懿路工业园; 综合型; 巩固、整合为主; 新型建材、通信材料、化工产业. 台湾工业园; 综合型; 产业拓展为主; 环保材料、设备制造. 大康工业园; 综合型; 创新发展为主; 高端制造业、新材料、新型建材. 腰堡工业园; 专业型; 培育发展为主; 汽车零配件. 农产品加工园; 专业型; 培育发展为主; 绿色食品加工、农用产品加工、配套物流. 高新技术产业园; 专业型; 优化升级为主; 高端制造业、新材料. 专用车生产基地; 专业型; 巩固、整合为主; 汽车零配件、新型建材. 用地规模：铁南工业园区规划建设用地面积62.87km2，规划区范围100.16km2。 园区性质：沈铁工业走廊核心产业承载地，沈铁一体化战略首要对接点，以高端制造业、新材料为主导，集城市功能为一体的生态创新型工业园区。 辽宁嘉丰科技有限公司是一家生产复混肥料及有机肥的企业，本项目主要为辽宁嘉丰科技有限公司配套建设天然气备用锅炉，本项目位于铁南工业区内的高新技术产业园，本项目与铁南工业区位置关系图见附图6。根据高新技术产业园环保准入条件，不属于限制、禁止入园项目，为允许入园项目，符合高新技术产业园园区定位和发展方向。 综上，本项目不违背《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）》。 2、本项目与《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》结论相符性分析 本项目与《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》结论相符性分析详见下表。 表1-3 规划环评相符性分析 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 禁止入园项目; （1）不符合规划区产业定位的企业。; 本项目为热力生产和供应项目，根据高新技术产业园环保准入条件，不属于限制、禁止入园项目，为允许入园项目。; 符合. （2）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。; 本项目符合产业政策。; 符合. 限制入园项目; （1）污染排放较大的行业。; 本项目为热力生产和供应项目，不属于污染物排放较大的行业。; 符合. （2）高物耗、高能耗和高水耗的项目。; 本项目热力生产和供应项目，不属于高污染高耗能。; 符合. （3）预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目。; 本项目无新增生活污水，废水主要为锅炉排水，锅炉排水用于现有水洗塔用水，不外排。; 符合. （4）工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目不支持引进。; 本项目生产过程中无难处理的、有毒有害物质。; 符合. 铁岭县铁南工业园区供热专项规划（2015-2030年）; 本规划中近期热源为腰堡热源厂、新台子热源厂、高新区热源厂，规划区域近期允许采用煤炭等为供热热源；远期热源规划为5座，保留现状的2处热源厂，并对其增容，分别为高新区热源厂（420t/h）、腰堡热源厂（420t/h），取缔新台子热源厂，新建3座热源厂，分别为懿路热源厂（420t/h）、专用车热源厂（300t/h）、长青生物质热电厂（960t/h），远期供热规划全部采用热电联产供热或使用燃气等清洁能源进行分片集中供热。本规划的热源厂数量与铁南工业园区供热专项规划冲突，热源厂数量众多。本规划中远期供热分区为长青生物质热电厂负责沈铁新城、农产品加工园、台湾园；高新区热源厂负责高新技术产业园、大康工业园；腰堡热源厂负责腰堡工业园、腰堡组团；专用车热源厂负责专用车生产基地；懿路热源厂负责懿路工业园、懿路组团。本规划的供热分区与铁南工业园区供热专项规划完全不同。 《辽宁省人民政府关于蓝天工程的实施意见》中指出，工业园区原则上只能规划一个区域高效热源或依托大型热电企业集中供热。工业区内远期规划的长青生物质热电厂采用生物质作为燃料，其他4座热源厂以燃气作为燃料，属于清洁能源，且5家热源厂供热范围不同，与现行管理要求不冲突。; 本项目位于辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路，生活供热来自高新区热源厂，不自行建设供暖锅炉。由于集中热源厂仅在冬季供热，本项目生产热源需全年供应，因此自建生物质锅炉和天然气锅炉为生产提供热源，符合规划要求; 符合. 能源结构调整; 鉴于园区企业引入的难同步性，热用户少，近、中期采用分散供热方式，但须严格控制燃煤锅炉上马，凡必须安装的锅炉要求采用燃油、燃气和电等清洁能源锅炉。有条件可考虑采用集中供热，企业需热，只须付费即可，既方便入园企业，又利于污染源集中控制与治理。; 本项目新增锅炉为天然气备用锅炉，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 总体评价结论; 铁南工业区发展总体规划与国家战略、区域战略等上层位具有较好的符合性，规划区所在区域的土地资源、能源等资源条件具备支撑规划实施的条件，不存在制约性。规划所在区域空气环境功能及声环境功能的保护要求对规划实施不存在制约性。但本区域水环境容量较为有限，以水环境功能达标为约束条件，限制高耗水、高排水产业准入。铁南工业区布局与区域优势资源赋存条件是相符的，充分利用区域交通便利、资源优势和各片区当地的产业发展基础，与规划区周边环境敏感目标的相对关系也是合理的，在规划区内部，规划区总体布局对布局居住区的空气环境影响等环境影响是可控的，但带来的空气环境污染风险也应关注。通过合理的产业准入与产业规模控制，采取适当的环境保护措施，进一步推进循环经济模式，建设资源节约型和环境友好型项目，铁南工业区发展总体规划从环境角度分析是合理的。; 本项目已取得土地证明文件（见附件5）、运营期用电依托当地电网，用水来自于市政供水管网，为热力生产和供应项目，不属于高新技术产业园环保准入条件中限制和禁止入园项目，为允许入园项目。满足规划区所在区域条件；本项目区域环境空气及声环境功能满足规划要求，不存在制约性；本项目不属于高耗水高排水项目；本项目厂址地理条件优越，交通方便，充分利用周边交通便利、资源优势；本项目区域环境空气质量现状良好，噪声评价范围内无敏感目标，无需进行环境质量现状评价；本项目产生的废气、废水，通过环评要求相应的治理设施，能够满足排放标准，达标排放。; 符合. 综上，本项目符合《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》结论中的相关要求。 3、本项目与《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析 本项目与《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析详见下表。 表1-4 规划环评审查意见的函相符性分析 审查意见; 本项目情况; 符合性. 在规划实施过程中，铁岭县工业园区管委会需要严格按照入园条件进行招商引资，保证招商企业与规划的相符性，保证产业布局的合理性。; 本项目为热力生产和供应项目，不属于高新技术产业园环保准入条件中限制和禁止入园项目。; 符合. 对污水处理厂、热源厂等对环境影响较大的重点公用工程项目，需起到环境保护督促作用。涉及拆迁，应成立拆迁小组，依法、依规、依据地实施工程项目。; 本项目不属于污水处理厂、热源厂等对环境影响较大的重点公用工程项目。本项目不涉及拆迁。; 符合. 综上，本项目符合《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目为热力生产和供应项目，使用燃料为天然气，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，因此，该项目建设符合国家的产业政策。 - 2、选址符合性分析 辽宁嘉丰科技有限公司辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路3-3号1-1-1，厂区用地性质为工业用地（土地证见附件5）。本项目主要为辽宁嘉丰科技有限公司配套建设天然气备用锅炉，项目占地范围不在铁岭市生态保护红线范围内，距离项目最近的居民区为西侧1140m处的新台子村，项目四周均为工业企业，周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区、文物保护单位及居民区等环境敏感区，本项目产生的污染物在采取相应的污染防治措施后均可达标排放，不会改变项目所在区域的环境质量现状。因此，本项目选址合理。 - 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 辽宁嘉丰科技有限公司辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路3-3号1-1-1，不在铁岭市生态保护红线范围内，符合铁岭市生态保护红线要求。本项目与铁岭市生态保护红线的位置关系见附图3。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在地属于环境空气达标区，地表水水质满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类要求。项目投产后，各项污染物达标排放，对周边环境影响较小，不会降低区域环境质量现状，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目运营期用电依托当地电网，供气依托现有供气管道，来源于铁岭奥德燃气有限公司，用水来自于市政供水管网，用地符合当地规划要求。项目运行后通过内部管理和污染治理，以“节能、降耗、减污”为目标，各项资源消耗量均在区域可承受范围内，不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于“三线一单”编制成果，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为约束，立足战略定位，严格落实法律法规及国家与地方标准，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个方面提出的生态环境准入要求。 参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》（2020年版），国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门制定的《“高污染、高环境风险”产品名录》等内容，本项目均不在其列，因此本项目符合生态环境准入要求。 综上分析，本项目符合“三线一单”管控要求。 - 4、本项目与《铁岭市生态环境准入清单（2023年版）》相符性分析 根据辽宁省“三线一单”生态环境分区管控公共查询平台查询得知（查询结果见附件6），本项目所在环境管控单元名称为铁南经济开发区，环境管控单元编码为ZH21122120001，环境管控单元分类为重点管控区。本项目与对应的环境管控单元的符合性分析详见表1-5。 表1-5 项目与重点管控单元铁南经济开发区（ZH21122120001）相符性分析一览表 环境管控单元要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、到2030年全部采用热电联产供热或使用燃气等清洁能源进行分片区集中供热； 2、禁止不符合规划区产业定位的企业引入，禁止国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰的项目，禁止生产方式落后、严重浪费资源和污染资源的项目，禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业； 3、限制污染排放较大的行业、高物耗、高能耗和高水耗项目、预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目以及工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目入园； 4、严格控制生产工艺中有特异污染因子排放的项目入园； 5、推动新建涉工业炉窑项目入园，新（改、扩）建项目根据行业特别排放限值要求配套建设高效环保治理设施。全面淘汰产能落后、难以实现稳定达标、使用中小型煤气发生炉等类型工业炉窑； 6、屠宰及肉类加工企业距离沈铁新城居住区、学校、医院等500米以外，汽车制造企业距离腰堡组团居住区、学校、医院等400以外； 7、水泥、石灰制造企业距离懿路组团居住区、学校、医院等400米以外。; 1、本项目为辽宁嘉丰科技有限公司配套建设天然气备用锅炉，属于热力生产和供应项目，现有项目供暖由燃气锅炉余热提供； 2、本项目符合规划区产业定位，不属于国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰的项目，不属于生产方式落后、高耗能、严重浪费资源和污染资源的项目，不属于禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，不属于污染严重的“十五小”及“新五小”企业； 3、本项目不属于污染排放较大的行业、不属于高物耗高能耗和高水耗项目；本项目锅炉排水用于现有水洗塔用水，不外排；工艺尾气中不含有难处理的、有毒有害物质； 4、本项目无特异污染因子排放； 5、本项目天然气锅炉配备低氮燃烧器，不涉及工业炉窑； 6、本项目周边500m范围无居民等敏感目标； 7、本项目不属于水泥石灰制造企业，周边500m范围无居民等敏感目标。; 符合. 污染物排放管控; 1、园内大气环境参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、水环境参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，以及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准； 3、SO2和NO2排放量控制在84760t/a和41529t/a以内； 4、锅炉烟气采用脱硫、除尘措施后，按照标准高空排放； 5、现有燃煤锅炉提倡使用优质低硫煤、洗后动力煤或固硫型煤，燃煤锅炉烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； 6、废气处理率达85%以上，工业粉尘回收率平均达95%； 7、居民厨房油烟经暗烟道高空排放，单位及服务业厨房油烟经净化处理设施处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18481-2001）后，经暗烟道高空排放； 8、特征行业污水需处理达到相关行业废水排放要求后进入污水处理厂； 9、各工业区污染物控制总量纳入铁岭县较大区域内进行总量控制； 10、实施工业集聚区生态化改造；完善铁南开发区雨污管网工程，确保污水有效收集，达标排放； 11、完成铁岭县岭南污水处理厂设备升级改造。; 1、本项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 3、本项目SO2和NO2达标排放，排放量较小； 4、本项目无新增生活污水，废水主要为锅炉排水，锅炉排水回用于现有水洗塔用水，不外排。 5、本项目燃气锅炉配备低氮燃烧器，烟气经1根13m高烟囱排放； 6、本项目不涉及工业粉尘； 7、不涉及； 8、本项目无新增生活污水，废水主要为锅炉排水，锅炉排水用于现有水洗塔用水，水洗塔排水处理后回用于原料配置，不外排； 9、本项目总量情况符合控制要求。 10、本项目厂区采取雨污分流； 11、不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1、一般固废贮存场防渗能力达《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单规定要求； 2、入区企业危废临时堆放场所防渗等级达《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）（2013年修订）中规定； 3、严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、防治印染等项目风险。; 1、本项目不涉及一般固废贮存场； 2、本项目不涉及危废； 3、本项目采取了有效的风险防范措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1、工业用地3931.33公顷，占比62.53%。; 辽宁嘉丰科技有限公司用地性质为工业用地。; 符合. 综上分析，本项目符合《铁岭市生态环境准入清单（2023年版）》的相关要求。 - 5、环境管理政策相符性分析 项目与《铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）》的相符性分析详见表1-7，项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）的相符性分析详见表1-8。 表1-7 与《铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）》相符性分析 序号; 重点任务; 分析内容; 本项目情况; 符合性. 1; 调整产业结构和提高能源利用率; 推进清洁取暖；抓好煤层气产供销体系建设；加快农村电网升级改造；加快发展清洁能源和新能源；优化产业布局；提高能源利用效率。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 实施燃煤污染治理; 控制煤炭消费总量；深入实施燃煤锅炉治理；加快替代散烧煤供暖。; 本项目不涉及。; 符合. 3; 深入推进工业污染治理; 严控“两高”行业产能；深入开展“散乱污”企业整治；持续推进工业污染源全面达标排放；推进重点行业污染治理升级改造；开展园区综合整治；推进实行特别排放限值；开展工业炉窑治理专项行动；强化重点污染源自动监控体系建设；大力培育绿色环保产业。; 本项目不属于“两高”行业，本项目无工业炉窑。; 符合. 4; 大力发展城市绿色交通; 改善货运结构；完善城市交通服务体系；加强油品质量管理；加强移动源污染防治；加强非道路移动机械污染防治；实施超标排放车辆安全治理工程。; 本项目不涉及。; 符合. 5; 深入治理扬尘污染; 加强城市扬尘综合治理；推进露天矿山综合整治。; 本项目为新上燃气备用锅炉，于现有锅炉房内进行简单的设备安装与调试，不涉及扬尘。; 符合. 6; 加强秸秆综合管控和氨排放控制; 深入推进农作物秸秆综合利用；加强秸秆焚烧综合管控；控制农业氨源排放。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 积极有效应对重污染天气; 夯实应急减排措施；实施大气污染联防联控。; 本项目不涉及。; 符合. 8; 大力整治挥发性有机物（VOCs）污染; 深化工业挥发性有机物（VOCs）治理；强化居民生活、餐饮业油烟污染排放治理；强化汽修行业污染排放治理；开展生活垃圾收集站和城市污水处理厂恶臭治理。; 本项目不涉及。; 符合. 表1-8 项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 名称; 政策要求; 本项目; 符合性. 《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8 号）; （一）加快推动绿色低碳发展 3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于炭达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。; 本项目不属于高污染高耗能项目。; 符合. （一）加快推动绿色低碳发展 5.加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展和国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目位于辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路3-3号1-1-1，环境管控单元名称为铁南经济开发区，环境管控单元编码：ZH21122120001，环境管控单元分类：重点管控区。本项目为D4430热力生产和供应，符合铁岭市准入清单要求。本项目正在履行项目环评手续。符合生态环境分区要求。; 符合. （二）深入打好蓝天保卫战 1.着力打好重污染天气消除攻坚战。2.着力打好臭氧污染治理攻坚战。 3.持续打好柴油货车污染治理攻坚战。 4.加强大气面源和噪声污染治理。; 本项目不涉及臭氧，不使用柴油货车，没有无组织面源排放，本项目锅炉房为全封闭锅炉房，锅炉设备采区基础减震措施。; 符合. （三）深入打好碧水保卫战 （四）1.坚持打好辽河流域综合治理攻坚战。 （五）2.持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。 （六）3.巩固提升饮用水安全保障水平。 （七）4.持续打好渤海（辽宁段）综合治理攻坚战。; 本项目无新增生活污水，废水主要为锅炉排水，锅炉排水用于现有水洗塔用水，不外排。; 符合. （八）深入打好净土保卫战 1.持续打好农业农村污染治理攻坚战。 2.深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。 3.有效管控建设用地土壤污染风险。 4稳步推进“无废城市”建设。 5.实施新污染物治理行动。 6.强化地下水污染协同防治。; 辽宁嘉丰科技有限公司用地性质为工业用地，不涉及农用地，本项目于原有锅炉房内进行建设，锅炉房进行一般防渗，防止对地下水和土壤环境造成污染。不项目无新增污染物。; 符合. 综上所述，本项目符合《铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）》、《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）的相关要求。 - 6、与铁岭市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《铁岭市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见下表1-9。 表1-9与《铁岭市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 重点任务; 分析内容; 本项目情况; 符合性. 1; 总体目标; 展望2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽铁岭建设目标基本实现。节约资源和保护环境的空间格局、产业格局、生产方式、生活方式总体形成，绿色低碳发展和应对气候变化能力显著增强；空气质量根本改善，水环境质量全面提升，生态恢复取得明显成效，土壤环境安全得到有效保障，环境风险得到全面管控，山水林田湖草生态系统功能总体恢复，蓝天白云、绿水青山成为常态，基本满足人民对优美生态环境的需要；生态环境保护管理制度健全高效，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现。; 本项目符合铁岭市空间布局和产业布局，生产过程中产生的各项污染物均得到有效处置，可达标排放。; 符合. 2; 构建生态经济体系推动绿色低碳发展; 第一节统筹推进碳达峰行动：制定碳达峰实施方案，推进碳排放权交易，增加生态系统碳汇，编制温室气体排放清单，控制温室气体排放。; 本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、石化、化工、煤化工等重点行业，不涉及甲烷、氧化亚氮、氨排放。; 符合. 3; 第二节推进能源消耗清洁高效：严格控制煤炭消费。加强清洁能源供应保障。提升能源利用效率。; 本项目不涉及煤炭能源的使用，使用燃气锅炉，本项目不属于高耗能项目。; 符合. 4; 第三节推动产业转型升级：加快落后过剩产能淘汰。实施重点行业绿色化改造。提高服务业绿色发展水平。打造绿色工厂和绿色园区。; 本项目不属于落后过剩产能，属于热力生产和供应项目，生产过程中产生的废气、废水均得到有效处置，符合铁岭市重点产业优化升级相关要求。; 符合. 5; 深入推进综合治理建设美丽宜居之城; 第一节强化“三水”共治持续改善水生态环境：深化水污染治理，推动水生态恢复，强化水资源保障。; 本项目无新增生活污水，废水主要为锅炉排水，锅炉排水用于现有水洗塔用水，不外排。; 符合. 6; 第二节强化协同控制着力提升环境空气质量：推进大气环境质量达标及持续改善，持续强化固定源污染治理，深化推进移动源污染治理，强化大气面源污染治理。; 本项目锅炉房全封闭。生产过程中产生的废气均达标排放。; 符合. 7; 第三节强化源头管控严防土壤与地下水污染：强化国土空间布局管控，系统实施土壤污染源头管控，推进农用地分类管理和安全利用，严格建设用地土壤环境风险管控，开展重点区域土壤污染修复治理。; 本项目无新增生活污水，废水主要为锅炉排水，锅炉排水用于现有水洗塔用水，不外排，锅炉房进行一般防渗。; 符合. 8; 第四节加强综合利用提升固废污染防治水平：推进生活垃圾分类与无害化处置，强化一般工业固废综合利用，严格危险废物全过程管控，开展建筑垃圾资源化利用。; 本项目不涉及固废。; 符合. 9; 第五节加强噪声治理营造安静舒适环境：强化噪声源头控制，强化建筑施工噪声污染防治，推进社会生活噪声污染防治，深化工业企业噪声污染防治。; 本项目施工期严格控制施工时间，运营期经噪声预测，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）限值要求。; 符合. 10; 优化生态空间格局夯实生态 安全基底; 第一节强化生态环境空间管控：建立生态环境分区管控机制，严格执行环境准入，健全完善宏观环境政策，健全生态保护补偿机制，建立健全生态产品价值实现机制。; 本项目符合铁岭市“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策要求，符合铁岭市准入清单要求。; 符合. 11; 强化环境风险防控保障环境安全; 明确环境风险防范责任主体，加强环境风险应急能力建设; 项目建成后完善企业环境保护管理制度，建立健全企业环境保护激励约束机制，严格执行环保设施“三同时”程序，做好日常监督检查工作。; 符合. 综上所述，本项目符合《铁岭市十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 - 7、与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）相符性分析 本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）文件相符性分析，详见下表1-10。 表1-10 与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。; 本项目为不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实国家产业规划、产业政策等相关要求。; 符合. 大力发展新能源和清洁能源。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达到15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。; 本项目主要为辽宁嘉丰科技有限公司配套建设天然气备用锅炉，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）相关要求。 - 8、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析 本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析，详见下表1-11。 表1-11 项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 行动计划要求; 本项目情况; 符合性. 二、夯实声环境管理基础，推动持续改善 （四）科学划定声环境功能区 1.开展声环境功能区划定和评估 2.推动划定噪声敏感建筑物集中区域 （五）细化声环境管理措施 3.发布噪声污染防治信息 4.推动落实地方声环境质量改善责任; 本项目所在地属于声环境3类功能区，项目周边50m范围内无噪声敏感点。; 符合. 严格噪声源头管理，控制污染新增 （六）加强规划引导 完善规划相关要求 细化交通基础设施选线选址要求 优化噪声敏感建筑物建设布局 （七）统筹噪声源管控 8严格落实噪声污染防治要求 9.紧抓产品质量监管 10.推广先进技术; 本项目优先使用低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等措施削减噪声; 符合. 深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管 （八）严格工业噪声管理 树立工业噪声污染治理标杆 12.加强工业园区管控 （九）实施重点企业监管 13．推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理; 本项目厂界噪声采区相应治理措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值; 符合. 根据上表分析，本项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | - 项目背景 - 辽宁嘉丰科技有限公司位于辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路3-3号1-1-1，主要产品为缓释掺混肥料、复混肥、中微量元素肥、硫包衣缓释肥，企业现状采用一台4t/h天然气锅炉为全厂供热，包括办公室供暖、复混肥质粒工序、复混肥物料烘干工序、包衣缓释肥预热工序、包衣缓释肥涂蜡工序。由于现有4t/h天然气锅炉是全厂唯一的热源，锅炉偶尔会出现故障，或定期需要维护检修，4t/h天然气锅炉停止则全厂需要供热的生产将全部停车，容易造成原辅料浪费和订单不能及时完成现象，因此辽宁嘉丰科技有限公司有必要建设一台备用锅炉，在现有锅炉停止运行时开启备用锅炉，确保维持生产工序持续运行。本次新建1台2t/h的备用燃气锅炉，正常情况下不开启，在4t/h天然气锅炉无法运行时开启，备用锅炉开启时，产品生产线减少20%-30%的生产负荷，非连续工艺暂停运行，办公室供暖减少50%供热负荷，2t/h的备用燃气锅炉能够满足厂区在低负荷情况下维持运行，不停产，待4t/h天然气锅炉恢复正常后，仍停用备用锅炉，不同时开启，备用锅炉烟气由现有排气筒排放。 二、项目概况 1、项目名称、性质及规模 项目名称：辽宁嘉丰科技有限公司备用燃气锅炉建设项目 项目性质：新建 项目单位：辽宁嘉丰科技有限公司 建设地点：辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路3-3号1-1-1，项目中心地理位置坐标经度123度37分44.127秒，纬度42度06分41.364秒（项目地理位置图见附图1），辽宁嘉丰科技有限公司现有占地面积23627m2，本项目于原有锅炉房内进行建设，不新增占地，土地利用类型为工业用地（用地性质证明见附件3）。 周边关系：项目四周均为工业企业，厂区外东侧为鸿运重型机械公司，西侧为泰威机械制造公司，南侧为盛源肥业、北侧为辽宁中意减振器公司。项目四邻图见附图4。 建设规模：本项目不新增占地面积，在企业现有锅炉房内进行建设，企业现有锅炉房建筑面积约90m2，已预留备用锅炉用地，本次新建1台2t/h的备用燃气锅炉，用于应对现有锅炉故障无法运行时，保障公司正常生产，本项目不涉及企业主体工程产能的变化，企业产能维持不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，本项目应进行环境影响评价，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”类项目，需编制环境影响报告表。因此，辽宁嘉丰科技有限公司委托辽宁易林生态环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），接受委托后，我公司技术人员在现场踏勘、资料收集的基础上，按照建设项目环境影响评价相关法律法规、标准、技术规范及指南的相关规定，编制完成了本项目的环境影响报告表，由建设单位提交当地生态环境管理部门审查批复。 2、项目组成 本项目主要工程内容见表2-1。 ##### 表2-1 项目建设内容一览表 项目; 工程内容; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 建筑面积90m2，1F，新增1台天然气蒸汽锅炉（2t/h）及配套设施。; 依托现有. 辅助工程; 软化水制备; 本项目天然气蒸汽锅炉使用软化水，软化水制备依托原有软化水制备设施。; 依托现有. 公用工程; 供电; 项目用电由当地电网提供，备用燃气锅炉用电量约900kw·h/a; 依托现有. 供水; 本项目用水由市政自来水管网提供，备用燃气锅炉用水量约1481m3/a; 依托现有. 排水; 本项目备用燃气锅炉排水回用于现有水洗塔，不外排; 依托现有. 供气; 本项目用气依托现有供气管道，来源于铁岭奥德燃气有限公司，新增备用燃气锅炉天然气用量为3万m3/a; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 燃气锅炉配备低氮燃烧器，烟气经1根13m高烟囱排放; 对现有排气筒进行整改. 废水处理; 本项目废水主要为锅炉排水，锅炉排水用于现有水洗塔用水，不外排; 依托现有. 噪声处理; 建筑隔声、设备基础减震等措施; 新建. 其他治理措施; 锅炉房为一般防渗区，防渗性能不低于1.5m厚的黏土层的防渗性能，渗透系数≤1.0×10-7cm/s; 依托现有. 3、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 ##### 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 2t/h天然气蒸汽锅炉; Wns2-1.25Y（Q）; 1台（套）; 新增. 2; 风机; RS190; 1台; 新增. 3; 软化水处理设施; SY-15A; 1套; 依托原有. 4; 水泵; /; 1台; 新增. 5; 低氮燃烧器; RS190; 1台; 新增. 4、原辅料及能源消耗 本项目原辅材料见表2-3。 ##### 表2-3 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 原辅材料名称; 单位; 备用锅炉年消耗量; 新增年消耗量; 来源及运输方式. 1; 天然气; 万m3/a; 0; 0; 来源于铁岭奥德燃气有限公司，通过园区管道输送. 2; 水; m3/a; 347.2; 0; 自来水管网. 3; 离子交换树脂; t/a; 0; 0; 依托现有软水装置. 4; 电; Kw·h; 900; 0; 由电网提供. 备注：本项目锅炉为备用锅炉，当4t/h天然气锅炉停止运行时启动备用锅炉，因此各项原辅材料无新增，上表按每年开启备用锅炉20天计算. 5、劳动定员、工作制度 现有项目劳动定员150人，实行三班工作制，每班8小时，全年生产240天。本项目不新增员工，备用锅炉按照年工作30天计，每天运行24小时，合计年工作720小时。 6、公用工程 （1）给、排水 本项目用水主要为锅炉用水。 本项目设置1台2t/h天然气蒸汽锅炉，产生的蒸汽主要用于制粒工序，进入产品对混合后的原辅料进行熟化。现有锅炉年停工时长按最大20天计，则备用锅炉锅炉运行时间约为年运行720小时，则锅炉用水量为347.2m3/a（17.36m3/d）。 本项目锅炉用水采用软化水，依托原有项目软化水制备系统，软化水制备采用离子交换原理，通过离子交换树脂将自来水中的钙、镁离子置换出去，制备软化水，软化水制备系统运行过程会产生反冲洗废水和废离子交换树脂。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力供应）行业系数手册（4430热力生产和供应行业），燃气锅炉工业废水量（锅炉排污水+软化处理废水）产污系数为13.56吨/万立方米-原料计算，本项目锅炉天然气用量约3万m3/a，则锅炉废水产生量约41m3/a（约1.36m3/d）。根据现有环评和验收手续，现有4t/h/锅炉排水用于现有水洗塔用水，水洗塔排水经沉淀池处理后用于原料配备，不外排；本次新建的备用锅炉排水与现有锅炉排水去向一致，无废水外排。 综上所述，本项目锅炉年用水量共计347.2m3/a（17.36m3/d）。锅炉废水产生量约41m3/a（约1.36m3/d），锅炉排水用于现有水洗塔用水，水洗塔排水经沉淀池处理后用于原料配备，不外排。 本项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 企业全厂水平衡如下： 图2-2 全厂水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 电源依托辽宁嘉丰科技有限公司已建供电系统提供，用电量约900kw·h/a。 （3）供气 - 备用锅炉使用天然气燃料，依托现有供气管道供给，用气来源于铁岭奥德燃气有限公司，本评价按备用锅炉年开启20天计，则天然气年用量约为3.0万Nm3/a。 7、项目平面布置 - 本项目位于现有锅炉房内，辽宁嘉丰科技有限公司平面布置图见附图2-1。锅炉房平面布置图见附图2-2。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期主要是在现有锅炉房内进行备用锅炉的设备安装及调试， 施工期间主要污染物包括设备安装噪声、施工人员生活污水及生活垃圾。 - 2、运营期工艺流程及产污环节 - 项目运营期工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 生产工艺流程图 - （1）工艺流程说明 - 本项目为备用天然气蒸汽锅炉，使用天然气作燃料，天然气由铁岭奥德燃气有限公司通过输送管道提供，辽宁嘉丰科技有限公司厂区内不设置天然气储罐。 - 燃气锅炉工作原理是通过燃烧头向锅炉的炉膛内喷射天然气，通过燃烧头上的点火装置，把炉膛内充满混合气体点燃，达到对锅炉的炉胆、炉管加热的效果。正常情况下生产所需蒸汽由现有4t/h燃气蒸汽锅炉供给，现有锅炉出现故障或检修时，为保障企业正常生产，才启用本项目备用锅炉。燃气蒸汽锅炉使用软化水，本项目软化水处理装置依托原有工程，备用燃气蒸汽锅炉燃烧后产生的蒸汽供给现有生产车间使用，备用锅炉运行时间约720h/a（按每年30天计，每天运行24小时）。 - 本项目锅炉运行会产生设备噪声、锅炉燃烧废气、软化废水及锅炉排污水。 - （2）主要污染物工序汇总 - 本项目运营期产污明细见下表。 ##### 表2-4 项目主要产污一览表 # 类别; # 污染物; # 主要污染因子; # 产生环节. # 废气; # 锅炉废气; - 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度; # 天然气燃烧. # 废水; # 锅炉排水; - SS、COD、全盐量; # 锅炉排污、软水制备. # 噪声; # 设备噪声; # 等效A声级; # 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 ## 辽宁嘉丰科技有限公司位于辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路3-3号1-1-1，是一家生产复混肥料、有机肥等的个人独资私营企业。辽宁嘉丰科技有限公司委托铁岭市环境保护科学研究院于2014年3月进行了《辽宁嘉丰科技有限公司年产8万吨复混肥料项目》环境影响报告表，年产复混肥料8万吨，于2014年4月通过了铁岭市环境保护局高新技术产业开发区分局的审批，（审批文号：铁市环高审[2014]10号），于2014年8月通过了铁岭市环保局高新区分局的验收。 ## 辽宁嘉丰科技有限公司于2016年2月进行了《辽宁嘉丰科技有限公司年产8万吨复混肥料项目补充报告》。 辽宁嘉丰科技有限公司于2016年11月进行了《辽宁嘉丰科技有限公司年产3万吨复混肥料建设项目》环境影响报告表，产品为2万吨复混肥、5000吨中微量元素肥、5000吨包衣缓释肥，于2016年12月通过了铁岭县环境保护局的审批（审批文号：铁县环审函[2016]203号），未进行验收。 由于该公司在实际建设及生产过程中，扩大了2016年11月的“3万吨复混肥料项目”的产量，变更为“8万吨复混肥料项目”，并在原料用量、生产设备、工艺流程等方面有所改变，厂区平面布置及建筑面积发生变化，同时扩大及优化了水洗塔及沉淀池。《辽宁嘉丰科技有限公司改扩建项目》不增加生产线，在增加生产天数及提高生产效率的情况下，将“3万吨”扩大到了“8万吨”，依托工程不变。辽宁嘉丰科技有限公司于2018年10月对“3万吨复混肥料项目”变更为“8万吨复混肥料项目”，并委托铁岭市天祥环境科技有限公司编制了《辽宁嘉丰科技有限公司改扩建项目》环境影响报告表，扩建后产品为6万吨复混肥、1万吨中微量元素肥、1万吨硫包衣缓释肥，扩建项目于2018年10月通过了铁岭县环保局的审批（审批文号：铁县环审函[2018]132号），于2019年1月进行了自主验收。 ## 辽宁嘉丰科技有限公司于2022年12月17日取得排污许可证，有效期限至2027年12月16日，许可证编号为：912112000517915435001V。 ## 辽宁嘉丰科技有限公司现有环保手续履行情况见表2-5，现有项目环保手续详见附件3及附件4。 ##### 表2-5 现有项目环保手续履行情况一览表 # 序号; # 现有项目; # 环评批复; # 验收情况. # 1; # 《辽宁嘉丰科技有限公司年产8万吨复混肥料项目》; # 2014年4月17日取得审批意见，审批文号：铁市环高审[2014]10号; # 2014年8月进行了验收. # 2; # 《辽宁嘉丰科技有限公司年产8万吨复混肥料项目补充报告》; # /; # /. # 3; # 《辽宁嘉丰科技有限公司年产3万吨复混肥料建设项目》; # 2016年12月21日取得审批意见，审批文号：铁县环审函[2016]203号; # 未进行验收. # 4; # 《辽宁嘉丰科技有限公司改扩建项目》; # 2018年10月28日取得审批意见，审批文号：铁县环审函[2018]132号; # 2019年1月进行了验收. # 5; # 辽宁嘉丰科技有限公司排污许可证; # 许可证编号：912112000517915435001V. 辽宁嘉丰科技有限公司现有工程总生产规模为16万t/a，其中缓释掺混肥8万t/a，复混肥6万t/a，中微量元素肥1万t/a，硫包衣缓释肥1万t/a。 - 2、现有工程建设情况 ##### 表2-6 现有工程建设情况一览表 # 工程; # 现有工程建设情况. # 主体工程; # 总建筑面积13759m2，包括1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、办公楼及为农服务中心等。. # 公用工程; # 供水; # 依托高新园区自来水. # 排水; # 依托高新技术产业开发区. # 供热; # 自建锅炉房占地面积90m2，内有一台4t/h天然气锅炉，为全厂生产和生活供热. # 环保工程; # 废气; # 4t/h天然气锅炉安装低氮燃烧器，废气经一根8m排气筒有组织排放；复混肥生产车间在烘干、冷却及筛分过程中产生烟气及粉两级烘干、冷却、筛分产生的粉尘与烘干产生的烟气一同经4台尘，并列旋风除尘器处理后，经重力沉降室处理，再经水洗塔处理后，经15m高排气筒高空排放；包衣缓释配方肥生产过程中预热工序产生的粉尘经旋风除尘器处理后，尾气经管道回收至预热工序；包衣缓释配方肥的涂蜡工序采用微晶蜡，产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放。. # 废水; # 厂区内员工生活污水经化粪池沉淀后排入园区污水处理厂；锅炉排水排入水洗塔利用，水洗塔排水经沉淀池处理后返回复混肥生产的原料配置工序. # 噪声; # 车间封闭，固定设备安装基础减振. # 固体废物; # 废弃包装定期外售；除尘灰回用于生产；生活垃圾委托环卫部门处理；锅炉软化水装置废离子交换树脂厂家回收处置. 3、现有项目污染物排放及达标情况 （1）废气 ## 现有项目有组织废气主要为复混肥生产车间烘干、冷却、筛分工序烟气及粉尘，污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，通过15m高排气筒（DA001）排放；4th天然气蒸汽锅炉烟气，包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，通过8m高烟囱（DA004）排放；中微量元素肥筛分工序粉尘，通过15m高排气筒（DA005）排放。 ## 现有项目无组织废气主要为生产过程中产生的恶臭、粉尘； ## 现有项目环评及验收报告中要求掺混车间粉尘通过15m高排气筒（DA002）排放，包衣缓释配方肥生产过程中涂蜡工序粉尘通过15m高排气筒（DA003）排放，但厂区内实际未对DA002、DA003进行建设。 ## 现有项目废气排放数据引用辽宁嘉丰科技有限公司原有监测报告中数据，众邦（辽宁）检测技术服务有限公司于2024年4月29日对辽宁嘉丰科技有限公司污染源进行监测，根据监测报告（详见附件8），辽宁嘉丰科技有限公司现有废气污染物排放情况如下。 ①锅炉烟气 原有项目4t/h燃气锅炉烟气污染物排放情况见表2-7。 表2-7 现有4t/h燃气锅炉有组织废气检测结果一览表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度(级); 样品 编号. 2024年4月29日; 锅炉排气筒; 标干流量(m³/h); 4393; 1. 氧含量(%); 14.6. 排放浓度(mg/m³); 1.2; <3; 25; <1. 排放速率(kg/h); 5.27×10-3; <0.0132; 0.110. 折算浓度(mg/m³); 3.3; <8; 68. 标干流量(m³/h); 4576; 2. 氧含量(%); 15.1. 排放浓度(mg/m³); 1.3; <3; 22; <1. 排放速率(kg/h); 5.95×10-3; <0.0137; 0.101. 折算浓度(mg/m³); 3.9; <9; 65. 标干流量(m³/h); 4412; 3. 氧含量(%); 14.9. 排放浓度(mg/m³); 1.5; <3; 27; <1. 排放速率(kg/h); 6.62×10-3; <0.0132; 0.119. 折算浓度(mg/m³); 4.3; <9; 77. 浓度限值(mg/m³); 20; 50; 150; ≤1; /. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 由上表可知，4t/h燃气锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值中燃气锅炉排放标准限值。 ②复混车间有组织废气 原有项目复混车间燃生物质热风炉及烘干、冷却、筛分工序产生的污染物排放情况见表2-8。 ##### 表2-8 复混肥车间有组织废气检测结果一览表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 标干流量(m³/h); 排放浓度(mg/m³); 浓度限值(mg/m³); 是否达标; 排放速率(kg/h); 速率限值(kg/h); 是否达标. 2024年4月29日; 复混车间排气筒; 二氧化硫; 46015; <3; 850; 达标; <0.138; /; /. 44102; <3; 850; 达标; <0.132; /; /. 45023; <3; 850; 达标; <0.135; /; /. 氮氧化物; 46015; <3; 240; 达标; <0.138; 0.77; 达标. 44102; <3; 240; 达标; <0.132; 0.77; 达标. 45023; <3; 240; 达标; <0.135; 0.77; 达标. 2024年4月; 颗粒物*; /; 13.26; 120; 达标; 0.33; 0.35; 达标. 注*：颗粒物数据来自企业在线监测报表. ##### 由上表可知，复混车间燃生物质热风炉及烘干、冷却、筛分工序产生的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准（120mg/m3、0.35kg/h，各工序综合后从严执行）；SO2排放标准满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中燃煤(油)炉窑的二级排放标准（850mg/m3）；NOx排放浓度、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中NOx的最高允许排放标准（240mg/m3、0.77kg/h）。 ③中微量元素车间有组织废气 原有项目中微量元素车间污染物排放情况见表2-9。 ##### 表2-9 中微量元素车间有组织废气检测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 标干流量(m³/h); 排放浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h). 2024年4月29日; 中微量元素车间废气排放口; 颗粒物; 12982; 6.5; 0.0844. 13602; 7.8; 0.106. 12067; 6.0; 0.0724. 标准限值; 120; 3.5. 是否达标; 达标; 达标. ## 由上表可知，中微量元素车间颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物有组织排放的二级标准（120mg/m3、3.5kg/h）。 ④无组织废气检测结果 原有项目无组织废气监测结果见表2-10。 表2-10 无组织废气检测结果一览表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 是否达标; 单位. 4月29日; 厂区上风向WQ1; 颗粒物; 193; 1000; 达标; μg/m³. 194; 1000; 达标. 176; 1000; 达标. 厂区下风向WQ2; 256; 1000; 达标. 293; 1000; 达标. 268; 1000; 达标. 厂区下风向WQ3; 298; 1000; 达标. 283; 1000; 达标. 262; 1000; 达标. 厂区下风向WQ4; 277; 1000; 达标. 254; 1000; 达标. 282; 1000; 达标. 4月29日; 厂区上风向WQ1; 氨; 0.12; 1.5; 达标; mg/m³. 0.10; 1.5; 达标. 0.08; 1.5; 达标. 厂区下风向WQ2; 0.31; 1.5; 达标. 0.23; 1.5; 达标. 0.30; 1.5; 达标. 厂区下风向WQ3; 0.22; 1.5; 达标. 0.35; 1.5; 达标. 0.31; 1.5; 达标. 厂区下风向WQ4; 0.20; 1.5; 达标. 0.35; 1.5; 达标. 0.21; 1.5; 达标. 4月29日; 厂区上风向WQ1; 硫化氢; <0.01; 0.06; 达标; mg/m³. <0.01; 0.06; 达标. <0.01; 0.06; 达标. 厂区下风向WQ2; <0.01; 0.06; 达标. <0.01; 0.06; 达标. <0.01; 0.06; 达标. 厂区下风向WQ3; <0.01; 0.06; 达标. <0.01; 0.06; 达标. <0.01; 0.06; 达标. 厂区下风向WQ4; <0.01; 0.06; 达标. <0.01; 0.06; 达标. <0.01; 0.06; 达标. 4月29日; 厂区上风向WQ1; 臭气浓度; <10; 20; 达标; 无量纲. <10; 20; 达标. <10; 20; 达标. 厂区下风向WQ2; 13; 20; 达标. 11; 20; 达标. 12; 20; 达标. 厂区下风向WQ3; 11; 20; 达标. 13; 20; 达标. 12; 20; 达标. 厂区下风向WQ4; 13; 20; 达标. 13; 20; 达标. 12; 20; 达标. 由上表可知，现有项目厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准限值，氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级标准要求。 （2）废水 ①生活污水 本项目现有劳动定员150人，年工作240天，参照辽宁省地方标准《行业用水定额》（DB 21/T 1237-2020）表178农村居民生活用水定额，生活用水量按60L/（人·d）计（水龙头入户，有洗涤池，其他卫生设施较少），则本项目职工生活用水量为9m3/d（即2160m3/a）。折污系数为0.8，则生活污水排放量为7.2m3/d（1728m3/a）。由于原有项目未进行过废水监测，因此，生活污水污染物污染源强按照《生活污染源产排污系数手册》进行计算。现有项目废水排放情况见下表。 ##### 表2-1 现有项目废水排放情况一览表 废水排放量; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 1728m3/a; 产生浓度(mg/L); 350; 200; 300; 36.5. 产生量(t/a); 0.6; 0.35; 0.52; 0.06. 排放浓度mg/L; 280; 180; 150; 30. 排放量(t/a); 0.48; 0.31; 0.26; 0.05. 排放标准mg/L; 300; 250; 300; 30. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 根据上表可知，原有项目生活污水经化粪池沉淀处理后，各污染物排放浓度符合辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2中标准，经市政下水管网，排入高新区污水处理厂处理达标后，最终排入万泉河。 ②生产废水：根据《辽宁嘉丰科技有限公司8万吨复混肥料项目竣工环境保护验收监测报告》，项目现有工程生产废水包括水洗塔排水和锅炉排水，4t/h天然气锅炉循环水定期排放，排入现有水洗塔内利用，水洗塔排水经二级沉淀池（3.5m×2.5m×1.7m）处理后回用至复混肥车间原料混合，水质符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准。 （3）噪声 - 众邦（辽宁）检测技术服务有限公司于2024年4月29日对辽宁嘉丰科技有限公司厂界噪声进行监测，监测结果见下表。 ##### 表2-12 厂界噪声监测结果一览表 采样点位; 检测结果Leq dB（A）. 4月29日. 昼间; 标准限值; 是否达标; 夜间; 标准限值; 是否达标. 厂界东侧Z1; 50; 65; 达标; 45; 55; 达标. 厂界南侧Z2; 55; 65; 达标; 48; 55; 达标. 厂界西侧Z3; 62; 65; 达标; 49; 55; 达标. 厂界北侧Z4; 60; 65; 达标; 51; 55; 达标. - 由上表可知，辽宁嘉丰科技有限公司现有工程厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准要求。 （4）固体废物 - 根据辽宁嘉丰科技有限公司原有环评报告，现有工程固体废物包括：废弃包装材料，产生量为5.43t/a；旋风除尘器、重力沉降室及水洗塔收尘，产生量为68.02t/a；生活垃圾，产生量为23t/a，设备维护产生的废机油0.5t/a，废机油桶5个/a。辽宁嘉丰科技有限公司现有项目设有一座一般固废暂存间，位于厂区内北侧，占地面积约105m2，现有项目产生的固废可暂存在一般固废暂存间内，废弃包装材料及灰渣可定期外售综合利用，旋风除尘器、重力沉降室及水洗塔收尘可回用于复混肥生产用作原料，生活垃圾全部由环卫部门统一收集处理。 - 辽宁嘉丰科技有限公司现有项目运营期主要污染源及污染物排放量详见下表。 表2-13 现有项目污染物排放量汇总一览表 类别; 污染物名称; 排放量t/a. 废气; 颗粒物; 0.034. SO2; 0.077. NOx; 0.634. 废水; COD; 0.48. BOD5; 0.31. SS; 0.26. NH3-N; 0.05. 固体废物; 废弃包装料; 5.43. 旋风除尘器、重力沉降室及水洗塔收尘; 68.02. 生活垃圾; 23. 废机油; 0.5. 废机油桶; 5个. 3、现有工程存在问题和以新带老措施 - 现有工程问题： - 现有锅炉房内4t/h天然气蒸汽锅炉排气筒高度为8m，而项目锅炉房南侧6m处为盛源肥业厂房，高度10m，不符合《锅炉大气污染物排放标准》要求“燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。” - 整改措施： - 将锅炉房现有排气筒高度改造为13m，本次新建2t/h天然气蒸汽备用锅炉烟气与现有4t/h天然气蒸汽锅炉烟气经同一根排气筒排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 空气质量达标区判定 本项目位于辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路3-3号1-1-1，项目所在地属于环境空气质量二类功能区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据生态环境部环境工程评估中心网站提供的铁岭市4个国控环境空气质量监测站点监测分析结果，铁岭市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10ug/m3、22ug/m3、58ug/m3、35ug/m3、CO24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3、O3日最大8小时平均第90百分位数为150ug/m3。 区域空气质量现状详见表3-1。 ##### 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年均值; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 35; 100; 达标. SO2; 年均值; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年均值; 22; 40; 55; 达标. O3-8h-90per; 8小时均值; 150; 160; 93.8; 达标. CO-95per; 24小时值; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单限值。因此，本项目所在区域环境空气质量属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在地最近的地表水水体为万泉河，属于辽河支流，本项目距万泉河地表水体约660m。根据《铁岭市环境状况公报（2023年）》，2023年，辽河干流水质符合Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故本次环评不开展声环境质量现状监测。 4、地下水及土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目运营期在做好分区防渗的基础上，不存在土壤和地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤和地下水环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，且现有项目用地范围内无生态环境保护目标，因此，本环评不需生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于铁南工业区中高新技术产业园，距离项目厂界最近的居民区为西侧1140m处的新台子村，新台子村与本项目锅炉房距离为1170m，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式与分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边居民点均采用自来水。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘排放执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21/2642-2016），具体见表3-2。 表3-2 扬尘排放标准 监测项目; 区域; 浓度限值（连续5min平均浓度）（mg/m3）. 颗粒物; 城镇建成区; 0.8. 运营期备用燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值中燃气锅炉排放标准要求，详见下表。 ##### 表3-3 项目废气排放标准（单位：mg/m3） 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度; 排气筒高度. 1; 颗粒物; 20; 13m. 2; 氮氧化物; 150. 3; 二氧化硫; 50. 4; 烟气黑度（林格曼黑度、级）; ≤1. 2、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，具体情况见表3-4。 表3-4 建筑施工场界环境噪声排放标准一览表（单位：dB(A)） 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. (GB12523-2011)标准值; 70; 55. 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准，标准值详见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值一览表（单位：dB(A)） 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. (GB12348-2008)3类; 65; 55. - 废水 - 项目锅炉排水和处理后水洗塔排水水质均执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（CB/T 19923-2024）中表1“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”水质要求，如下表所示： 表3-6 回用水水质标准一览表 序号; 控制项目; 单位; 限值. 1; pH值; 无量纲; 6-9. 2; 化学需氧量; mg/L; 50. 3; 氯化物; mg/L; 250. |
| 总量 控制 指标 | 根据生态环境部印发《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号），明确“十四五”期间主要污染物总量减排工作，及《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号，2020年6月9日）的要求：以化学需氧量、氨氮、氮氧化物为重点，进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标的审核和管理，严控新增排放量。 综合考虑本项目的工艺和排污特点，结合所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，确定本项目总量指标为氮氧化物。 根据现有环保手续，辽宁嘉丰科技有限公司现有氮氧化物总量指标为2.915t/a，其中现有4t/h天然气蒸汽锅炉总量指标为0.842t/a，根据众邦（辽宁）检测技术服务有限公司于2024年4月29日对辽宁嘉丰科技有限公司4t/h天然气蒸汽锅炉的监测结果，氮氧化物平均排放速率为0.11kg/h，4t/h天然气蒸汽锅炉年运行时间为240天，24h，经计算，年排放量为0.634t/a，小于总量指标0.842t/a。 本项目属于备用锅炉建设项目，当现有4t/h天然气蒸汽锅炉发生故障或停炉维护检修时才会开启备用锅炉，4t/h天然气蒸汽锅炉与本项目新建的2t/h天然气蒸汽备用锅炉不会同时开启。本项目备用锅炉开启时属于非正常工况，发生的频次较低，持续时间较短，污染物排放量较低，备用锅炉功率低于现有锅炉，燃料消耗量约为现有锅炉的一半，经核算，4t/h天然气锅炉停炉开启备用锅炉时，氮氧化物排放量低于正常排放量，因此本项目不新申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为新上备用燃气锅炉项目，施工期主要施工内容为在现有锅炉房内进行锅炉设备的安装与调试。施工期主要采区的环保措施如下： 1、废气 设备安装过程会产生少量扬尘，此过程均在锅炉房内完成，施工现场应严格落实“六个百分百”。具体包括：施工围挡100%标准；物料堆放100%覆盖；施工现场100%湿法作业；施工道路100%硬化；施工现场出入车辆100%冲洗；渣土运输车辆100%密闭运输。施工过程进行洒水抑尘，局部清扫，可减少扬尘产尘量。经上述处理措施后，满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642 -2016）。 1、废水 施工期废水主要来自施工人员产生的少量生活污水，本项目所在区域已铺设市政下水管网，施工人员生活污水可通过市政下水管网排入高新区污水处理厂集中处理，不会对周围地表水体产生不良影响。 3、噪声 施工作业过程会产生施工噪声，本项目施工作业在封闭的锅炉房内进行，利用建筑隔声可减少施工噪声对外环境的影响，同时本项目禁止夜间施工，项目周边50m范围内无声环境敏感点，本项目施工期噪声对周围声环境影响不大。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾，施工期生活垃圾由施工单位及时清运至环卫部门指定场所，由环卫部门定期清运处理。 采取以上措施后，本项目施工期不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目为新建备用锅炉项目，当现有4t/h锅炉发生故障无法运行或到期检修需要停止运行时，才会开启备用锅炉，两台锅炉不同时开启。本次评价按备用锅炉年开启20天，24h/d计，废气主要为备用燃气锅炉产生的锅炉烟气，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 （1）污染物源强分析 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）计算燃气锅炉颗粒物及二氧化硫排放情况，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中的核算方法计算氮氧化物的排放情况，锅炉烟气量核算方法参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量方法进行计算。 ①基准烟气量计算 Vgy=0.285Qnet,ar+0.343 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/m3； Qnet,ar—燃料收到基低位发热量，38.31MJ/m3。 故锅炉基准烟气排放量约为11.26m3/m3，本项目天然气年用量约为3万m3，锅炉全年基准烟气排放量约为33.78万m3/a。 ②颗粒物排放量计算 式中：Ej—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3，本项目取3万m3； ƞ—除尘效率，%，本项目为0； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，本项目参照《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社，2007年)中的颗粒物产污系数，取1.4kg/万m3。 经计算，本项目锅炉颗粒物产生量约0.0042t/a，产生速率为0.0058kg/h，产生浓度为12.4mg/m3。本项目备用燃气锅炉无除尘设施，颗粒物排放量为0.0042t/a，排放速率为0.0058kg/h，排放浓度为12.4mg/m3。 ③二氧化硫排放量计算 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3，本项目取3万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，根据天然气气质成分分析单，取1.0mg/m3； ƞs—脱硫效率，%，本项目为0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目以1计。 经计算，本项目锅炉二氧化硫产生量约0.00003t/a，产生速率约为0.00004kg/h，产生浓度约为0.09mg/m3。本项目备用燃气锅炉无脱硫设施，二氧化硫排放量为0.00003t/a，排放速率为0.00004kg/h，排放浓度为0.09mg/m3。 ④氮氧化物排放量计算 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3，本项目3万m3； β——氮氧化物产排污系数，kg/万m3燃料，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)表F.3，本项目取9.36（低氮燃烧）。 经计算，本项目锅炉氮氧化物产生量及排放量约为0.028t/a，产生速率及排放速率约为0.039kg/h，产生浓度及排放浓度约为83.1mg/m3。 ##### 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废气量m3/a; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 产生量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 2t/h燃气锅炉; 二氧化硫; 1185000; 0.00003; 0.00004; 0.09; 低氮燃烧器+13m高烟囱; 0.00003; 0.00004; 0.09; 720. 氮氧化物; 0.028; 0.039; 83.1; 0.028; 0.039; 83.1. 颗粒物; 0.0042; 0.0058; 12.4; 0.0042; 0.0058; 12.4. - 本项目燃料为天然气，天然气属于清洁原料，主要由甲烷组成，当它在空气中或氧气中燃烧时，主要生成二氧化碳（CO2）和水（H2O），几乎不产生其他污染性气体，因此本项目备用天然气锅炉运行时产生的烟气黑度等级较低，本次评价不做定量分析。 根据现有环保手续，辽宁嘉丰科技有限公司现有4t/h天然气蒸汽锅炉污染物排放量为：氮氧化物0.842t/a（0.105t/30d），颗粒物0.108t/a（0.0135t/30d），二氧化硫0.010t/a（0.00125t/30d）。本次评价核算2t/h备用锅炉各项污染物产生量均小于现有锅炉排放量，且备用锅炉开启时现有4t/h锅炉为停运状态，因此本项目无新增污染物排放，已包括在现有环保手续许可排放量之内。 - （2）废气污染防治措施可行性分析 本项目废气主要为备用锅炉产生的锅炉烟气，采取低氮燃烧措施后，通过13m高烟囱排放。 低氮燃烧器： 低氮燃烧器是指燃料在燃烧过程中氧化氮排放量低的燃烧器，采用低NOx燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。根据分级燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低氮的生成。 参照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ 953-2018）中废气污染防治推荐可行技术，本项目污染治理技术可行性详见下表。 表4-2 项目废气污染物治理技术可行性一览表 由上表可知，本项目锅炉废气所采取的环保措施为可行性技术。 燃料类型; 污染物; 推荐可行技术; 本项目采取技术; 是否可行. 天然气; 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧; 是. 二氧化硫; /; /; /. 颗粒物; /; /; /. - （3）污染源排污口情况 本项目运营期排放口基本情况详见下表4-3。 ##### 表4-3 项目大气污染物有组织排放口情况 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. 经度; 纬度. 锅炉烟囱（D006）; 123.62960551; 42.11162406; 13; 0.1; 100; 720. - 排气筒高度合理性分析：本项目厂区内厂房高度为8m，锅炉排气筒周边200m范围内最高建筑为南侧盛源肥业厂房，高度为10m，《锅炉大气污染物排放标准》要求“燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”本项目现有4t/h天然气锅炉和新增的4t/h天然气备用锅炉共用一根排气筒，排气筒设计高度为13m，符合要求。 - （4）非正常工况 本项目为备用锅炉，当现有锅炉出现故障或检修时（非正常工况），为保障企业正常生产，才启用本项目锅炉。因此本项目备用锅炉不在考虑非正常工况。 - （5）监测计划 本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）确定监测计划，项目废气监测计划见下表。 ##### 表4-4 废气监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 锅炉废气; 烟囱; 氮氧化物; 1次/月（项目为备用锅炉，在运行期间按照该频次进行监测）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉排放标准. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. - （6）达标分析 根据前述分析，本项目有组织废气达标排放情况详见下表。 ##### 表4-5 项目废气污染物达标排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放浓度mg/m3; 排放标准mg/m3; 是否达标. 锅炉烟囱; 颗粒物; 12.4; 20; 达标. 二氧化硫; 0.09; 50; 达标. 氮氧化物; 83.1; 150; 达标. 综上所述，本项目燃气锅炉废气在采取低氮燃烧措施后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，通过13m高烟囱达标排放。本项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目周边500m范围内无环境空气保护目标，本项目废气污染物均可达标排放，对周边环境空气质量影响很小。 2、废水 （1）本项目废水产生情况 本项目无新增生活污水。 本次新建1台2t/h的备用燃气锅炉，正常情况下不开启，在4t/h天然气锅炉无法运行时开启，备用锅炉开启时，备用锅炉排水去向已现有锅炉一致，备用锅炉排污水（包括软化废水）产生量约为41m3/a（约1.36m3/d），锅炉排水用于现有项目水洗塔用水，水洗塔排水经沉淀池处理后用于原料配备，不外排。 （2）现有锅炉废物产排情况 项目掺混肥生产过程烘干、冷却、筛分过程产生的废气分别经旋风除尘器处理后进入重力沉降室，尾气经水洗塔处理后有组织排放，水洗塔主要为吸附尾气中恶臭气体。 根据历史生产经验，现有4t/h锅炉燃料消耗量约为45万m3/a，废水量约610m3/a（约2.54m3/d），水洗塔每日需水量约5.0m3，可容纳锅炉排水；项目每吨掺混肥用水量约0.1m3，年产掺混肥8万吨，年生产240天，则每日用水量约33.4m3，其中配料时加入水量约6.1m3，制粒时蒸汽补充水量为约27.2m3，项目水洗塔排水经沉淀池处理后回用至原料配备工序，水洗塔排水量为4.5m3/d，项目原料配置工序可容纳水洗塔排水。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目运营期主要噪声源为锅炉及附属设施设备运转时产生的噪声，噪声源强为70～90dB（A），项目噪声排放情况见表4-6。 ##### 表4-6 主要设备噪声源强及降噪措施一览表（室内声源） 单位：dB(A) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声功率级; X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 锅炉房; 风机; 90; 低噪声设备、基础减振; 10; 45; 0.5; 5; 76; 昼间、夜间; 20; 56; 1. 泵类; 85; 8; 42; 0.5; 4; 73; 20; 53; 1. 2t/h天然气蒸汽锅炉; 70; 10; 44; 0.5; 6; 54; 20; 34; 1. （2）噪声防治措施 为减轻项目噪声对周边环境的影响，提出以下防治措施： ①在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②产噪声设备均安置在锅炉房内，利用建筑隔声。 ③锅炉、水泵等安装减震底座。 ④风机安装消声器，同时风机安装减振底座。 ⑤锅炉设备应定期检查和维护保养，以减少设备非正常运转产生的噪声。 （3）噪声预测 由于预测点距声源的距离远远大于声源本身的尺寸，因此各噪声源设备辐射的噪声传播可视为点声源。本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A“户外声传播衰减”和附录B“工业噪声预测计算模型”进行预测。 - ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽、其他多方面效应引起的衰减，根据本项目实际情况，本次室外声源户外声传播衰减忽略其他方面引起的衰减，只考虑无指向性点声源几何发散衰减，参照导则附录A.3.1.1内容，公式如下： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 式中第二项表示点声源的几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 - ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B. 1内容，某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级计算公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级，dB； Lw——点声源声功率级，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i (T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。本评价取36m2。 - ③厂界噪声贡献值计算 厂界预测点处噪声贡献值采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1.5工业企业噪声计算公式，具体如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； LAi——第i个室外声源在预测点产生的A 声级，dB； ti——在T 时间内i声源的工作时间，s； M——等效室外声源个数； LAj——第j个等效室外声源在预测点产生的A 声级，dB； Tj——在T 时间内j声源的工作时间，s。 - ④预测参数确定 本次噪声预测主要是利用上述预测模型和确定的各声源源强对项目厂界噪声贡献值进行预测。预测因子为等效连续A声级。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - ⑤预测结果与分析 本项目投入运营后厂界噪声预测结果详见表4-7。 表4-7 噪声预测结果表 预测点; 现有项目噪声贡献值 dB（A）; 本项目源强 dB（A）; 距厂界距离（m）; 本项目噪声贡献值 dB（A）; 全厂噪声贡献值 dB（A）; 标准值 dB（A）; 达标情况. 东厂界; 50; 57.78; 31; 28; 50; 昼间：65; 达标. 南厂界; 55; 52; 23; 55. 西厂界; 62; 88; 19; 62. 北厂界; 60; 155; 14; 60. 东厂界; 45; 31; 28; 45; 夜间：55. 南厂界; 48; 52; 23; 48. 西厂界; 49; 88; 19; 49. 北厂界; 51; 155; 14; 51. 从预测结果可以看出，项目运行后噪声经过消声减振、建筑隔声及距离衰减后，厂界四周噪声贡献值经叠加现有项目噪声贡献值后昼间均小于65dB(A)，夜间均小于55dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）推荐的监测频次制定本项目的日常监测方案，确定企业自行监测的主要工作内容见下表。 表4-8 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 整体厂区每季度1次，根据本项目实际情况，备用锅炉每年一次. 4、固体废物 本项目为新建备用燃气锅炉项目天然气蒸汽锅炉使用软化水，软化水制备依托原有软化水制备设施，因此本项目无新增固体废物产生。 5、地下水、土壤 （1）污染源及污染物类型 本项目对地下水和土壤环境可能产生影响的污染源为锅炉房，污染物为锅炉排污水。 （2）污染途径 项目对地下水和土壤环境产生影响的污染途径主要为废水发生跑冒滴漏，渗入土壤和地下水环境。 （3）防控措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：本项目按照分区防控要求提出相应的防控措施。分区防控参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中（参照表7）提出的防渗技术要求进行划分和确定，结合本项目实际情况，将锅炉房划分为一般防渗区。具体防渗要求详见表4-9。 表4-9 项目分区防渗情况表 污染防控分区; 生产装置、单元名称; 防渗要求. 一般防渗区; 现有锅炉房; 防渗性能不低于1.5m厚的黏土层的防渗性能，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. （4）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于热力生产和供应工程——其他，为Ⅳ类项目，无需开展地下水评价，因此本项目无需设置地下水跟踪监测点位。 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于其他行业，为Ⅳ类项目，无需开展土壤评价，因此本项目无需设置土壤环境跟踪监测点位。 6、生态影响 辽宁嘉丰科技有限公司用地性质为工业用地，占地范围内无生态环境保护目标，本项目无需进行生态影响分析。 7、环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对本项目使用的原辅材料进行物质危险性识别，经分析，本项目使用的原辅材料中涉及的风险物质为天然气（主要成分为甲烷），甲烷理化性质及危险特性见表4-10。 表4-10 甲烷理化性质一览表 国标编号; 21007; 中文名称; 甲烷. CAS号; 74-82-8; 英文名称; methane；Marsh gas. 密度; 相对密度(水=1)0.42(-164℃)；相对密度(空气=1)0.72. 分子式; CH4; 外观与性状; 无色无臭气体. 分子量; 16.04; 蒸汽压; 53.32kPa/-168.8℃闪点：-188℃. 熔点; -182.5℃; 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 沸点; -161.5℃. 别名; 沼气; 稳定性; 稳定. 爆炸极限; 爆炸极限为4.9%~16%（低于下限不燃烧，高于上限安静燃烧）最剧烈爆炸浓度约为9.5%. 危险标记; 4(易燃液体); 主要用途; 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 毒理学资料; 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C关于环境风险潜势初判方式，则按下式计算风险物质物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目不设置天然气储存设施，仅天然气管道内存留少量天然气，本项目风险源为天然气管道。现有工程风险物质甲烷存在量约1.2×10-3t，本项目天然气厂内管线长度130m，管道内径100mm，天然气密度为0.72kg/m3，经计算，厂区内管道内储存的天然气量约为0.73kg，天然气中甲烷占比为94.05%，则本项目甲烷最大储存量为6.87×10-4t，则厂区内甲烷最大存在量为1.887×10-3t。本项目Q值计算结果详见表4-11。 表4-11 项目环境风险评价Q值确定表 序号; 物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 天然气（甲烷）; 74-82-8; 1.887×10-3; 10; 1.887×10-4. 项目Q值; 1.887×10-4. 由上表计算可知，本项目Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）影响途径分析 项目营运过程中潜在的环境风险为天然气（主要成分为甲烷）泄露导致的环境污染事故。 ①环境空气 天然气泄漏散发到空气中，遇高温、明火等会发生火灾事故，产生的烟气对大气环境造污染。 ②地表水体 天然气泄漏散发到空气中，遇高温、明火等会发生火灾事故，火灾等事故状态下产生的消防废水未经处理直接排放，对周边地表水产生影响。 ③土壤和地下水扩散 天然气泄漏散发到空气中，遇高温、明火等会发生火灾事故，火灾等事故状态下产生的消防废水未经处理渗入地下水，对地下水环境产生影响。 （3）风险防范措施 本项目企业已针对现有工程完成环境风险应急预案的编制和备案，风险防范措施如下： ①大气风险防范措施：锅炉使用的燃料天然气由管道供给，燃气管道设置切断阀，当锅炉房内发现泄漏，立即切断进厂输气阀门，可控制泄漏总量。 ②地表水风险防范措施：锅炉房内严禁烟火，佩戴防静电防护服，尽量避免放置可燃物品，当发生火灾等事故时，优先采用干粉、二氧化碳灭火器，若采用水灭火，则消防废水集中收集，事故结束后委托有资质单位处置。 ③土壤和地下水风险防范措施：厂区地面硬化，各个生产单元采取分区防渗措施，本项目所在的锅炉房为一般防渗，从源头隔断土壤、地下水污染途径。 辽宁嘉丰科技有限公司现有风险防范措施能够应对环境风险事故，本评价在此提出以下管理建议： ①加强运行阶段的生产管理，设置专门的机构负责厂区的安全技术管理，并配备专业技术管理人员。 ②建立完善的设备管理制度和维修保养制度；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度和设备巡回检查制度。建立健全的技术档案，制定详细的岗位操作规程。 ③在锅炉房周边备有消防设备，有燃烧和爆炸危险地点的电气设备需防爆，设置明显的严禁烟火标志牌。 （4）环境风险分析结论 本项目涉及的风险物质包括天然气（主要成分为甲烷），具有风险物质泄漏及火灾等事故风险，本项目不构成重大风险源，为了防范事故和减少危害，建设单位应落实风险防范措施。建设单位在加强风险管理的前提下，可将本项目环境风险事故危害降到最低程度，或完全避免环境风险事故的发生，本项目建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。 8、环保投资 本项目总投资20万元，其中环保投资6万元，占总投资30%。环保措施具体见表4-12。 表4-12 环保设施投资一览表 项目; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 废气; 低氮燃烧+13m高烟囱; 1套; 5. 噪声; 设备基础减震; /; 1. 合计; 6. 9、“三本帐”分析 本项目运行时，原有项目锅炉即停运，本项目污染物可从原有锅炉进行替代。污染物排放“三本账”分析详见表。 表4-13 污染物排放“三本账”分析表（单位：t/a） 污染物名称; 原有项目排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 最终排放量; 排污增减量. 废气; 颗粒物; 0.034; 0; 0; 0.034; 0. 二氧化硫; 0.077; 0; 0; 0.077; 0. 氮氧化物; 0.634; 0; 0; 0.634; 0. 废水; COD; 0.48; 0; 0; 0.48; 0. BOD5; 0.31; 0; 0; 0.31; 0. SS; 0.26; 0; 0; 0.26; 0. NH3-N; 0.05; 0; 0; 0.05; 0. 固体废物; 废弃包装料; 5.43; 0; 0; 5.43; 0. 灰渣; 960; 0; 0; 960; 0. 旋风除尘器、重力沉降室及水洗塔收尘; 68.02; 0; 0; 68.02; 0. 生活垃圾; 23; 0; 0; 23; 0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 备用燃气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+13m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值 |
| 地表水 环境 | 备用燃气锅炉 | 锅炉排污水（包括软化废水） | 用于现有项目水洗塔补水，水洗塔排水用于原料配水 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 基础减震、厂房隔声、加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目将锅炉房划分为一般防渗区，防渗性能不低于1.5m厚的黏土层的防渗性能，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强运行阶段的生产管理，设置专门的机构负责厂区的安全技术管理，并配备专业技术管理人员。 ②建立完善的设备管理制度和维修保养制度；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度和设备巡回检查制度。建立健全的技术档案，制定详细的岗位操作规程。 ③在锅炉房周边备有消防设备，有燃烧和爆炸危险地点的电气设备需防爆，设置明显的严禁烟火标志牌。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理的环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响，以实现预定的各项环保目标。本项目环境管理要求如下： ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑤建立健全的环境档案管理制度，包括污染防治设施运行资料、污染源调查技术档案、环境监测报告等。 2、排污口规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年6月5日修正版）文件的要求，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一，因此企业应做到： ①建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量记录；排放去向、维护和更新记录。 ②厂区固体废物贮存场所均应分别统一编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023年修改单的规定统一定点监制。 项目排污口环保图形标志牌见表5-1。 表5-1 项目环保图形标志牌一览表 序号; 图像符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 废水排放口; 表示废水排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场所. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场所. 3、排污许可相关要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求：①做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。②建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 参照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“五十一、通用工序109-锅炉-除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”，为登记管理，企业应于产生实际污染物排放前按照要求办理排污许可证变更。 |

# 六、结论

综上所述，本建设项目符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，项目在认真落实本环评报告提出的各项污染防治措施，加强环境管理的前提下，各项污染物均可以达标排放。建设单位只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本环评提出的污染防治对策，从生态环境角度出发，辽宁嘉丰科技有限公司备用燃气锅炉建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.077t/a | / | / | 0.00003t/a | 0.0096t/a | 0.06743t/a | -0.00957t/a |
|  | NOX | 0.634t/a | / | / | 0.028t/a | 0.0792t/a | 0.5828t/a | -0.0512t/a |
|  | 颗粒物 | 0.034t/a | / | / | 0.0042t/a | 0.00425t/a | 0.03395t/a | -0.00005t/a |
| 废水 | COD | 0.48t/a | / | / | 0 | / | 0.48t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.31t/a | / | / | 0 | / | 0.31t/a | 0 |
|  | SS | 0.26t/a | / | / | 0 | / | 0.26t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.05t/a | / | / | 0 | / | 0.05t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废弃包装料 | 5.43t/a | / | / | 0 | / | 5.43t/a | 0 |
|  | 灰渣 | 960t/a | / | / | 0 | / | 960t/a | 0 |
|  | 旋风除尘器、重力沉降室及水洗塔收尘 | 68.02t/a | / | / | 0 | / | 68.02t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 23t/a | / | / | 0 | / | 23t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①