关于《铁岭市银州区工人街春园社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》的批复

铁岭市银州区工人街春园社区卫生服务中心：

你单位报送的《铁岭市银州区工人街春园社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、铁岭市银州区工人街春园社区卫生服务中心租用原铁岭市中医医院闲置院区建筑，建筑面积为6122.08m2（5层），诊疗科目包括内科、外科、中医科、骨科、康复医学科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科（超声诊断专业；心电诊断专业）。院区总床位50张，门诊接诊人数7300人次/年，手术台数100人次/年。总投资500万元，其中环保投资52.3万元。项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- （一）落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治污染、防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实水环境保护措施。生活污水、医疗废水经院区改建后日处理能力为30m³/d的污水处理站处理后经城市污水管网排入铁岭市城市污水处理厂。本项目污水处理站为地埋式“化粪池+格栅+调节池+絮凝沉淀池+消毒池”污水处理装置，采用“一级强化处理+消毒”处理工艺。出水口氨氮、色度需符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2要求，其他污染物需满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)要求。

2.落实大气环境保护措施。本项目不设置食堂，无食堂油烟，不提供煎药服务，无煎药异味，本项目废气为污水处理站产生的臭气，需对产生恶臭区域加罩或加盖并对污水间定期喷洒除臭剂，确保臭气浓度、氨、硫化氢厂界浓度排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

3.落实固体废物污染防治措施。医疗废物根据医疗废物的类别采用不同的包装或容器进行收集于医疗废物暂存间（5m2），定期交由有资质单位进行运输处理；医疗废水处理站污泥、废紫外灯管、废次氯酸钠桶等危险废物暂存于危险废物暂存点（5m2），定期交由有资质单位进行转运处置。

4.落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界西、南侧和周边敏感点边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界北、东侧执行4类标准，周边敏感点执行《声环境质量标准》。

- 5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局银州区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。